Паспорт УВТЗ
1. Назначение

1.1. Система встроенной температурной  защиты, (в дальнейшем – УВТЗ) предназначена для отключения  преимущественно асинхронных двигателей при возникновении аварийных режимов, связанных с повышенным нагревом обмотки статора, таких как:

· перегрузка;

· стоянка под напряжением при заторможенном роторе;

· тяжелый пуск недопустимой продолжительности;

· не полно фазный режим питания;

· низкое качество электроэнергии (не симметрия по фазам, не синусоидальность, отклонение от нормы напряжения и частоты);

· неисправность в системе охлаждения (поломка вентилятора, забивание входных отверстии кожуха вентилятора и межреберных каналов станины пылью, грязью, отходами производства);

· повышение температуры окружающей среды.

УВТЗ может применяться для защиты обмотки статора практически любых электрических машин напряжением до 500 В.

По согласованию с разработчиком УВТЗ можно использовать для контроля температуры подшипников и других частей электроустановок и оборудования.

В случае нежелательности или невозможности внезапного аварийного отключения УВТЗ может применяться для сигнализации о повышенном нагреве контролируемых объектов или для отключения с предварительной сигнализацией.

1.2. УВТЗ предназначено для защиты электродвигателей, парогенераторов, трансформаторов и электра водонагревателей любой мощности питающихся от сети 220/380В с глухо заземленной нейтралью.

1.3. УВТЗ осуществляет следующие функции самоконтроля:

обрыв в цепи термодатчиков;

короткое замыкание в цепи термодатчиков;

обрыв  цепи контроля фаз;

обрыв цепи питания УВТЗ;

исправность самого УВТЗ;

1.4. УВТЗ имеет световую сигнализацию, осуществляет самоконтроль всех подводящих цепей и своей исправности. Сигнализация срабатывает отдельно при перегреве защищаемой части и обрыве фазы, нулевого провода или недопустимой не симметрии.

1.5. Защита электроустановки обеспечивается при совместной работе УВТЗ с магнитным пускателем  и терморезисторами. Допускается защита электроустановки без магнитного пускателя с учетом отключающей способности по току нагрузки и соблюдения правил техники безопасности.

1.6. УВТЗ допускается использовать отдельно только для защиты от перегрева, от обрыва фаз или только при недопустимой не симметрии питающей сети.

1.7. По функциональным возможностям УВТЗ позволяет максимально использовать перегрузочную способность электродвигателя, т.к. большинство электродвигателей изготавливается с запасом и рассчитаны на температуру окружавшей среды +40°С.

1.8. Условия эксплуатации:

Интервал рабочих температур – от -40°С до +55°С.

Относительная влажность окружающего воздуха при температуре до +25°С – 98%.

Высота над уровнем моря – до 4000м.

1.9. Рабочее положение – крепление в горизонтальном, вертикальной и наклонной плоскости на любом расстоянии от пускателя или защищаемых электроустановок.

1.10. Степень защиты по ГОСТ 14254-80.

2. Технические данные

2.1. Габаритные размеры (мм) не более – 90х80х50.

2.2. Масса (кг) не более – 0,3.

2.3. Клемные зажимы допускают присоединение одно-проволочных и много-проволочных медных или алюминиевых проводов сечением от 0,5 до 2,5мм2.

2.4. Напряжение питания 220В переменной тока частотой 50,60 Гц. С глухо заземленной нейтралью.

2.5 Контролируемое напряжение, питающей сети ~380/220В.

2.6. Напряжение в цепи терморезисторов (В) не более – 3.

2.7. Потребляемая мощность (Вт) не более – 3,5.

2.9. Параметры коммутационного режима:

Мощность переменного тока частотой 50 Гц и cosφ = 0.65, не более, ВА – 920.

Коммутируемое напряжение (В) переменного тока частотой 50 Гц от 6 до 360; постоянного тока от 6 до 220.

Коммутируемый ток, от 0,001 до 4 А.

2.10. УВТЗ срабатывает при достижении:

- придельной рабочей температуры изоляции, замеряемой части (90°С; 105°С; 130°С; 145°С; 160°С в зависимости от класса изоляции).

- напряжения нулевой последовательности (В) 20±6 (соответствует следующим значениям фазных напряжений: верхний предел UА = UВ = 220В, UC = 140B; нижний предел UА = UВ = 220В, UC = 176В).

2.11. Время срабатывания при обрыве фазы (С) – 0,5 - 1,5.

2.12. Электрическое сопротивление изоляции между зажимами выводов и корпусом (мОм) не менее – 10.

3. Комплект поставки

3.1. В комплект поставки входят:
1. УВТЗ – 1 шт.;

2. Руководство по эксплуатации – 1 экземпляр;

3. Потребительская тара – 1 шт.;

4. Терморезистор СТ14-1Б – 105°С – 1 шт. (по согласованию 3 шт.);

5. Резистор МЛТ-0,25 – 1,1 кОм ± 5% – 1 шт.

4. Требования по технике безопасности

4.1. При монтаже и эксплуатации "УВТЗ" необходимо руководство​ваться требованиями "Правил устройств электроустановок", "Правил технической эксплуатации установок потребителей" и "Правила техники безопасности при эксплуатации установок потребителей".

5. Устройство изделия

5.1. Принцип действия "УВТЗ" основан на обработке сигналов, поступающего от терморезисторов и по цепям контролера, фаз, выработке управляю​щего сигнала и размыкании контакта реле в цепи катушки магнитного пускателя, коммутирующего электродвигатель или любую другую электромашину. Сигнализация устройства позволяет контролировать срабатывание в следствие возникновения следующих аварийных режимов электромашин:

Перегрев защищаемой части – загорается световой индикатор "перегрев";

Не симметрия напряжения, обрыв фаз трехфазной сети – загорается световой индикатор "не симметрия";

Перегрев статорной обмотки электродвигателя в следствие не симметрии питающей сети – загораются оба световых индикатора.

6. Подготовка к работе

6.1. Перед включением "УВТЗ" в цепь управления электроустановки необходимо убедиться внешним осмотром в отсутствии механических повреждений и других дефектов, которые могут нарушить работоспособность или привести к выходу из строя "УВТЗ" при эксплуатации.

6.2. Монтаж "УВТЗ" производится согласно схеме подключений приложения.

В качестве электроустановки приведен электродвигатель.

Терморезисторы RК1 ... RK3 должны быть встроены в статорные обмотки заводом-изготовителем электрической машины.

В случае отсутствия закладки терморезисторов в электродвига​теле допускается их установка при капитальном ремонте (перемотка статорной обмотки).

Терморезисторы встраиваются в лобовые части статорной обмотки со сторону свободного вала электродвигателя так, чтобы проводники касались их со всех сторон. Провода, соединяющие терморезисторы, прок​ладываются по возможности параллельно проводам лобовой части обмотки и бандажируются к ней. Два свободных провода цепи терморезисторов прокладываются в коробку выводов.

После установки измеряют сопротивление цепи терморезисторов с помощью приборов, подающих на измерительную цепь не более 7,5В (2,5В на каждый терморезистор). Сопротивление цепи при температуре 20±5°C должно быть в пределах 120-450 Ом.

При самостоятельной установка терморезисторов на электродвигатели находящиеся в эксплуатации, необходимо, снять передний подшипниковый щит электродвигателя, при помощи клея и бандажной ленты закрепить их согласно рис.1. Два свободных провода цепи терморезисторов выводятся в коробку выводов.

При невозможности снять передний щит можно установить терморезисторы на лобовых частях обмотки со стороны вентилятора, при этом срабатывание защиты будет на 5-7°С позже. При монтаже терморезисторов необходимо соблюдать осторожность – не нарушать целостность обмотки статора, так как это может привести к электрическому пробою. При защита однофазного электродвигателя допускается устанавливать один терморезистор.

6.3. Перед эксплуатацией "УВТЗ" необходимо проверить его путем создания режимов самоконтроля. Для этого необходимо убедиться в нормальной работе электроустановки на холостом ходу и провести следующие операции:

Замкнуть цепь терморезисторов накоротко, при этом "УВТЗ" должно отключить электроустановку, также должен загореться световой индикатор "Перегрев";

Разорвать цепь терморезисторов, "УВТЗ" должно отключить электроустановку и загорается световой индикатор "Перегрев";

Отсоединить одну фазу цепи контроля обрыва фаз, "УВТЗ" должно отключить электроустановку, при этом загорается световой индикатор "Перекос";

Отсоединить провод, соединяющий "УВТЗ" с нулевым проводом – устройство отключает электроустановку.

Срабатывание "УВТЗ" и отключение электроустановки от сети в режимах самоконтроля свидетельствует о нормальной работе устройства.

6.4. При использовании "УВТЗ" в качестве только температурной защиты, клеммы цепи контроля обрыва фаз (1,2,3) к сети не подключать.

6.5. При использовании "УВТЗ" только для контроля фаз или контроля пробоя изоляции на корпус, к цепи терморезисторов (клеммы 5,6) подключить резистор 1,1 кОм (есть в комплекте).

7. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание "УВТЗ" рекомендуется проводить одновременно с техническим обслуживанием электроустановок и пусковой аппаратуры. При техническом обслуживании удаляются пыль, грязь, копоть с контактов и наружных частей, удаляются продукты окисления и подтягиваются болтовые соединения контактных пар, проверяются крепления винтов, гаек, состояние изоляции подводящих проводов.

В случае неисправности "УВТЗ" подлежит замене. Ремонт и регу​лировка срабатывания "УВТЗ" должны проводиться в специализированных лабораториях с использованием контрольно-измерительных приборов.

8. Правила хранения

8.1. "УВТЗ" может храниться в потребительской и в транспорт​ной таре, Условия хранения 1.2, по ГОСТ 15150-69.

9. Возможные неисправности методы их устранения

9.1. Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей:

	Наименование
	Вероятные причины
	Методы устранения

	При нажатии на кнопку "Пуск" электродвигатель не запускается
	Отсутствует напряжение питания.

Обрив цепи терморе​зисторов КЗ в цепи терморезисторов.

Обрыв цепи контроля обрыва фаз.
	Проверить цепь питания. Проверить целостность цепи и устранить обрыв.

Проверить цепь терморезис​торов и устранить КЗ.

Проверить исправность прово​дов и подключить к датчику контроля обрыва фаз.

	Неисправно "УВТЗ"
	Устранить обрыв.

Проверить исправность устрой​ства следующим образом: подключить к однофазной сети устройство согласно схеме на рис.6. Вместо терморезисторов подключить резистор 1,1 кОм, цепь контроля обрыва фаз не подключать. Вместо электро​двигателя можно подключить лампу накаливания или вольтметр.


Примечание: При исправном "УВТЗ" после нажатия на кнопку "Пуск" возможно срабатывание устройства по следующим дополнительным неисправ​ностям электропривода:

Неодновременное замыкание основных контактов магнитного пускателя или не замыкание в одной фазе в магнитном пускателе (отрегулировать контактную систему магнитного пускателя);

Заклинивание и перекос якоря подвижной системы магнитного

Пускателя (устранить перекос);

Отсутствие напряжения на одной из фаз магнитного пуска​теля вследствие ослабления болтовых соединений подключения под​водящих проводов к силовым контактам пускателя или вследствие про​падания питающей фазы в сети (подтянуть болтовые соединения контактных пар и проверить наличие напряжения трех фаз в сети);

Перегрузка, заклинивание рабочей машины, (устранить аварийный режим).

10. Свидетельство о приемке

УВТЗ заводской номер __________

Соответствует техническому описании ТО и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска:

Штамп контролера

11. Гарантийные обязательства

11.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие "УВТЗ" требованиям технического описания при соблюдении потребителем усло​вий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

Гарантийный срок хранения – 3 года с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации (в пределах гарантийного срока хранения – 1 год со дня ввода "УВТЗ" в эксплуатацию при наработке, не превышающей 1000000 часов)

11.2. Срок службы "УВТЗ" 5 лет.
